Rybnik, 02.05.2023 r.

**OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Miejsce pobrania próbki do badań** | **Data poboru** | **Parametr przekroczony** | | **Działania naprawcze** | | **Badania potwierdzające skuteczność działań** | |
| **Nazwa** | **Wartość** | **Data podjęcia** | **Opis działań naprawczych** | **Data** | **Wynik** |
| **1.** | J | 26.04.23 | Chlor związany | 0,40 mg/l | 26.04.23 | Wyczyszczono filtr piaskowy. Dopuszczono ok.1 m3 świeżej wody | 26.04.23 | 0,22 mg/l |
| **2.** | N2 | 26.04.23 | Chlor wolny | 0,58 mg/l | 26.04.23 | Na regulatorze chloru zmniejszono minimalnie wartość zadaną chloru | 26.04.23 | 0,38 mg/l |
| **3.** | N1 | 26.04.23 | Brak | - | - | - | - | - |

-

N1 Woda z niecki basenu dużego W1 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego

N2 Woda z niecki basenu małego W2 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego

J Woda z niecki Jacuzzi WJ Woda obiegowa wprowadzana do niecki Jacuzzi

Następne badania dla małego basenu odbędą się w dniu 10-11.05.2023r. W tym samym dniu odbędą się badania dla prysznicy PRM1, PRM2, PRD2 oraz wody miejskiej i wody Demi. Następne badania dla dużego basenu oraz wanny jacuzzi odbędą się w dniu 24-25.05.2023r.

Wynik badania parametru Legionella dla prysznica PRD1(natrysk damski przy basenie sportowym) wyniósł 10 jtk/100 ml. Sprawozdanie z tego pomiaru przesłane zostanie w dniu 04.05.2023r. Prysznice damskie w obrębie basenu dużego zostały ponownie oddane do użytku.